权利要求书

一种电熔镁砂熔炼过程多级需量控制方法，其特征在于：包括以下步骤：

步骤1：获得每台电熔镁炉当前熔炼过程的电力参数及操作类型，所述的电力参数包括：电极电流、炉前变压器二次侧电压以及功率因数；所述的操作类型包括加料、排气和主熔；

步骤2：根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

上一个需量周期终点与当前需量周期终点的间隔为滑差时间，将滑差时间平均分段，每一段时间作为一个时间段；

若当前时刻在滑差时间的第1或第2时段内，则根据当前总用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第4时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从需量周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；所述的需量周期为电熔镁炉用电负荷的一个需量周期；

若当前时刻在滑差时间的第3或第4时段内，则根据当前总的用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第5时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从需量周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；

若当前时刻在滑差时间的第5时段内，则根据当前总的用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第6时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从需量周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；

若当前时刻在滑差时间的第6时段内，则根据当前总的用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第6时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从需量周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；

步骤3：当前时刻在滑差时间的第1时段～第5时段时，若预测耗电量大于最大耗电限额时，则执行步骤4，反之执行步骤2；当前时刻为需量周期滑差时间的第6时段时，若预测耗电量大于最大耗电限额的0.9～0.95倍时，则执行步骤4，反之执行步骤2；

步骤4：执行多级需量控制。

根据权利要求1所述的电熔镁砂熔炼过程多级需量控制方法，其特征在于：所述的步骤4包括以下步骤：

步骤4-1、判断当前时刻是否在滑差时间的第1时段内，若是，则执行步骤4-2，否则，执行步骤4-11；

步骤4-2、在滑差时间的第2时段采取一级需量控制，在第1时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-3；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-3、在第1时段和第2时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-4；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-4、在第2时段采取二级控制，第1时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-5；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-5、在滑差时间的第1时段采取一级控制，同时在滑差时间的第2时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-6；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-6、在滑差时间的第1时段、第2时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-7；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-7、在滑差时间的第2时段采取三级控制措施，滑差时间的第1时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-8；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-8、在滑差时间的第1时段采取一级控制，同时在滑差时间的第2时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-9；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-9、在滑差时间的第1时段采取二级控制，同时在滑差时间的第2时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-10；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-10、在滑差时间的第1时段、第2时段均采取三级控制；

步骤4-11、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第2时段内，若是，则执行步骤4-12，否则，执行步骤4-21；

步骤4-12、在滑差时间的第3时段采取一级需量控制，在第2时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-13；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-13、在第2时段和第3时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-14；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-14、在第3时段采取二级控制，第2时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-15；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-15、在滑差时间的第2时段采取一级控制，同时在滑差时间的第3时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-16；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-16、在滑差时间的第2时段、第3时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-17；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；     步骤4-17、在滑差时间的第3时段采取三级控制措施，滑差时间的第2时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-18；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-18、在滑差时间的第2时段采取一级控制，同时在滑差时间的第3时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-19；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-19、在滑差时间的第2时段采取二级控制，同时在滑差时间的第3时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-20；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-20、在滑差时间的第2时段、第3时段均采取三级控制；

步骤4-21、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第3时段内时，若是，则执行步骤4-22，否则，执行步骤4-31；

步骤4-22、在滑差时间的第4时段采取一级需量控制，在第3时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-23；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-23、在第3时段和第4时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-24；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-24、在第4时段采取二级控制，第3时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-25；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；    步骤4-25、在滑差时间的第3时段采取一级控制，同时在滑差时间的第4时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-26；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-26、在滑差时间的第3时段、第4时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-27；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-27、在滑差时间的第4时段采取三级控制措施，滑差时间的第3时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-28；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-28、在滑差时间的第3时段采取一级控制，同时在滑差时间的第4时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-29；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-29、在滑差时间的第3时段采取二级控制，同时在滑差时间的第4时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-30；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-30、在滑差时间的第3时段、第4时段均采取三级控制；

步骤4-31、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第4时段内时，若是，则执行步骤4-32，否则，执行步骤4-41；

步骤4-32、在滑差时间的第5时段采取一级需量控制，在第4时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-33；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-33、在第4时段和第5时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-34；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-34、在第5时段采取二级控制，第4时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-35；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-35、在滑差时间的第4时段采取一级控制，同时在滑差时间的第5时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-36；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-36、在滑差时间的第4时段、第5时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-37；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；      步骤4-37、在滑差时间的第5时段采取三级控制措施，滑差时间的第4时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-38；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-38、在滑差时间的第4时段采取一级控制，同时在滑差时间的第5时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-39；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-39、在滑差时间的第4时段采取二级控制，同时在滑差时间的第5时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-40；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-40、在滑差时间的第4时段、第5时段均采取三级控制；

步骤4-41、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第5时段内时，若是，则执行步骤4-42，否则，执行步骤4-45；

步骤4-42、在滑差时间的第5时段内采取一级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-43；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-43、在滑差时间的第5时段内采取二级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-44；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；         步骤4-44、在滑差时间的第5时段内采取三级控制措施；

步骤4-45、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第6时段内时，若是，则执行步骤4-46；否则返回执行步骤4-1；

步骤4-46、在滑差时间的第6时段内采取一级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-47；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-47、在滑差时间的第6时段内采取二级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-48；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-48、在滑差时间的第6时段内采取三级控制措施。

根据权利要求2所述的电熔镁砂熔炼过程多级需量控制方法，其特征在于：所述的一级需量控制措施，即对主熔操作类型下的电熔镁炉采取微调电流设定值的措施；所述的二级需量控制措施，即对主熔、加料操作类型下的电熔镁炉进行断电；所述的三级需量控制措施，即对主熔、加料和排气操作类型下的镁炉进行断电。

根据权利要求3所述的电熔镁砂熔炼过程多级需量控制方法，其特征在于：所述的微调电流设定值，即根据需要卸载的耗电量、调整时间和主熔操作类型下镁炉的数量、功率因数、变压器二次侧电压确定电流设定值调整量；所述的对电熔镁炉进行断电，即根据需要卸载的耗电量、调整时间和每台镁炉的用电负荷确定需要断电的电熔镁炉。